米易县中医医院询价采购单

| 采购项目 | 米易县中医医院手术室层流空调过滤网采购 |
| --- | --- |
| 采购方式 | 询价采购 |
| 采购人 | 米易县中医医院 |
| 报价 （人民币） | 合计金额： （小写） （大写）: |
| 质量服务承诺 |  |
| 规格型号 | 详见附件 |
| 供货时间 | 签订合同后10天安装完成 |
| 报价单位代表 | 报价代表： 联系电话： |
| 报价单位 | （盖章） |
| 报价时间 |  |
| 备注： 含安装，出具安装单位尘粒子自检数据，尺寸现场测量为准， |  |

米易县中医医院

年  月  日

| 技术参数 1、采用技术标准 1.1 《空气过滤器》（GB/T 14295-2019）; 1.2 《高效空气过滤器》（GB/T 13554-2020）; 2、初效板式过滤器（G4） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ａ | 初效空气过滤器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 外框：厚度足 1.0mm，铝合金型材加特殊阳极处理，光洁、平实、无变形、不锈蚀; |  |  |  |  |  |
| 2 | 分隔物: 烤漆子母架支撑 |  |  |  |  |  |
| 3 | 滤料：优质聚酯合成纤维； |  |  |  |  |  |
| 4 | 第三方检测报告：提供两年内第三方检测报告； 提供真实的检测报告，需网上验证 |  |  |  |  |  |
| 5 | 产品标签：详细说明过滤器的参数，标明过滤阻力和过滤器规格； |  |  |  |  |  |
| 6 | 初阻力：额定风量下的初阻力；提供国家级第三方检测报告 |  |  |  |  |  |
| 7 | 效率：额定风量下的效率；提供国家级第三方检测报告 |  |  |  |  |  |
| Ｂ、中效袋式过滤器（F8） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外框：厚度足 1.0mm，铝合金型材加特殊阳极处理，光洁、平实、无变形、不锈蚀; |  |  |  |  |  |
| 2 | 分隔物:铝框条分体内网； |  |  |  |  |  |
| 3 | 滤料：超细玻璃纤维滤料； |  |  |  |  |  |
| 4 | 第三方检测报告：提供两年内第三方检测报告； 提供真实的检测报告，需网上验证。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 产品标签：详细说明过滤器的参数，标明过滤阻力和过滤器规格； |  |  |  |  |  |
| 6 | 初阻力：额定风量下的初阻力≤120Pa；提供国家级第三方检测报告 |  |  |  |  |  |
| C.亚高效空气过滤器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外框：黑色PVC塑胶框，光洁、平实、无变形； |  |  |  |  |  |
| 2 | 密封条：出风面一体成型聚氨酯密封垫条 两侧面护网 |  |  |  |  |  |
| 3 | 滤料：HV 滤纸, 防潮、阻燃超细玻璃纤维；≥6500Pa 抗水性，并提供有效证明及产品唯一码； |  |  |  |  |  |
| 4 | 第三方检测报告：提供两年内第三方检测报告； |  |  |  |  |  |
| 5 | 产品标签：详细说明过滤器的参数，标明过滤阻力和过滤器规格； |  |  |  |  |  |
| 6 | 出厂检测：以标准 PAO 气溶胶扫描检测为准，保证零泄露，每件过滤器随货配检测 |  |  |  |  |  |
| 7 | 效率： ≥95% at 0.5um（H10 EN1822）；提供国家级第三方检测报告 提供真实的检测报告，需网上验证 |  |  |  |  |  |
| D.手术室高效过滤器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外框：厚度足 1.2mm，铝合金型材加特殊阳极处理，光洁、平实、无变形、不锈蚀; |  |  |  |  |  |
| 2 | 密封条：双面一体成型聚氨酯密封垫条 双面护网 |  |  |  |  |  |
| 3 | 滤料：HV 滤纸, 防潮、阻燃超细玻璃纤维；≥6500Pa 抗水性，并提供有效证明及产品唯一码； |  |  |  |  |  |
| 4 | 第三方检测报告：提供两年内第三方检测报告； |  |  |  |  |  |
| 5 | 产品标签：详细说明过滤器的参数，标明过滤阻力和过滤器规格； |  |  |  |  |  |
| 6 | 出厂检测：以标准 PAO 气溶胶扫描检测为准，保证零泄露，每件过滤器随货配检测结果截图； |  |  |  |  |  |
| 7 | 效率：≥99.995% at 0.3um（H14 EN1822）；提供国家级第三方检测报告 提供真实的检测报告，需网上验证 |  |  |  |  |  |
| 8 | 初阻力：69 厚过滤器；0.45m/s 截面风速时≤110Pa；提供国家级第三方检测报告 |  |  |  |  |  |
| 9 | 工艺要求：95 厚过滤器，滤芯折高≥75mm，折数 27±1 折/100mm |  |  |  |  |  |
| 米易县中医医院层流过滤器 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 过滤器名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 |  | 1号手术间高效过滤器 | 1000*610*70 | 4 |  | 0 |
| 2 |  | 1号手术间高效过滤器 | 950*630*70 | 4 |  | 0 |
| 3 |  | 2.3号手术间高效过滤器 | 1000*300*70 | 4 |  | 0 |
| 4 |  | 过道高效过滤器 | 325*325*90 | 4 |  | 0 |
| 5 |  | 无菌间高效过滤器 | 484*484*90 | 2 |  | 0 |
| 6 |  | 初效过滤器 | 592*492*95 | 4 |  | 0 |
| 7 |  | 初效过滤器 | 592*592*95 | 6 |  | 0 |
| 8 |  | 初效过滤器 | 592*287*95 | 2 |  | 0 |
| 10 |  | 中效过滤器 | 592*592*534 | 6 |  | 0 |
| 11 |  | 中效过滤器 | 592*287*534 | 2 |  | 0 |
| 12 |  | 手术间回风过滤器 | 354*205 | 8 |  | 0 |
| 13 |  | 手术间回风过滤器 | 792*344 | 6 |  | 0 |
| 14 |  | 过道回风过滤器 | 450*350 | 16 |  | 0 |
| 15 |  | 过道回风过滤器 | 620*350 | 6 |  | 0 |
| 16 |  | 新风机组亚高效过滤器 | 592*592*292 | 4 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 包安装， | 尺寸现场测量为准！ |  |  |  |