米易县中医医院询价采购单

| 采购项目 | 米易县中医医院消防维保服务采购项目 |
| --- | --- |
| 采购方式 | 询价采购 |
| 采购人 | 米易县中医医院 |
| 报价 （人民币） | 合计金额： （小写） （大写）: |
| 质量服务承诺 |  |
| 维保标准 | (祥见米易县中医医院消防系统维护技术标准及要求) |
| 供货时间 |  |
| 报价单位代表 | 报价代表： 联系电话： |
| 报价单位 | （盖章） |
| 报价时间 |  |
| 备注： 招标控制价：14000元。 |  |

米易县中医医院

年  月  日

米易县中医医院消防系统维护技术标准及要求

一、消防系统维保范围

米易县中医医院内的火灾自动报警系统、普通消火栓系统、自动喷淋灭火系统、通风防排烟系统、防火卷帘门联动控制系统(防火卷帘门本体除外)、气体灭火系统等消防设施。

二、维护工作内容及要求

（一）火灾自动报警系统

1月检

1.1对火灾自动报警系统的主机、模块、探测器、端子箱及箱内设备、接线等现场目检，对探测器进行测试。

1.2向消防值班人员或有关人员了解系统及设备的运行情况。

1.3发现故障和不正常情况及时予以排除。

1.4报警主机的功能检查和维护检修

(1) 火灾报警自检功能；

(2) 消音、复位功能；

(3) 故障报警功能；

(4) 火灾优先功能；

(5) 报警记忆功能；

(6) 电源自动转换和备用电源的自动充电功能；

(7) 备用电源的欠压和过压报警功能。

1.5报警主机的联动功能检查

(1) 火灾报警联动功能（按楼层、区域抽查联动相关设备状态）。

2季检

除完成月检各项工作外，增加以下内容:

2.1 主机消防插口电话，消防专用电话分期分批测试；

2.2 对备用电源（报警主机、联动台等系统）进行1-3次自动切换试验；

2.3 设备内外清洁工作。

3年检

除完成月检和季检工作内容外，增加以下内容：

运行一年后的探测器作相应的阈值及其必要的功能检测，不合格者，予以更新，对存在的故障，予以全面检修，保证系统的良好运行状态。

（二）、联动（联动台）系统

1月检

1.1对联动（联动台）控制系统的设备目检（外观检查）。

1.2向值班人员或相关人员了解联动（联动台）控制系统设备的运行状态。

1.3发现故障和不正常情况及时予以排除。

1.4联动系统或联动台的功能检查；

(1) 联动台上的所有控制开关的手动/自动转换功能；

(2) 消防泵、喷淋泵的手动/自动控制启、停功能；

(3) 正压送风机、排烟风机的手动自动控制启、停功能；

(4) 消防广播系统楼层手动/自动启动功能；

(5) 电梯、防火卷帘门的手动/自动启动功能；

(6) 风机和水泵控制柜上检测启动风机功能、水泵功能。

1.5消防广播的手动/自动控制

(1) 卡座功能；

(2)  CD功能；

(3) 前置放大功能；

(4) 功放功能；

2季检

除完成月检工作内容外，增加以下内容：

2.1联动系统或联动台的自动功能测试（模拟）；

2.2分期分批由消火栓按钮自动启动消防泵；

2.3分期分批开启末端试水装置（电动或手动）测试水流指示器、安全信号阀、压力开关（湿式报警阀）报警，并自动启动喷淋泵；

2.4 火灾报警联动正压阀口/排烟阀口、自动启动正压送风机/排烟风机；

2.5 火灾报警自动下降电梯、防火卷帘门；

2.6 火灾报警自动广播、停空调；

2.7联动台上指示灯显示功能检测；

3年检

3.1完成季检项工作内容。

3.2完成联动系统联动，联动台的全面维护和故障排除，保证系统或设备处于正常运行状态。

（三）、消防水系统（消火栓系统、自动喷淋水灭火系统）

水系统的维护参见表1：水系统维护管理工作一览表。

1月检

1.1对消火栓系统、自动喷水灭火系统等及其设备作外观检查。主要检查喷头有无损伤、阀门位置、阀门和管道有无锈蚀、跑、冒、滴、漏现象。

1.2向消防值班人员及相关人员了解水灭火系统及设备的运行状态。

1.3对发现的故障和不正常的情况及时予以排除。

1.4外观检查的重点：水泵、报警阀、报警阀前后压力表、主管道、各种控制阀门的正常位置、喷头等。

1.5检查管道阀门位置是否正常，有无锈蚀、跑、冒、滴、漏现象。

1.6开启末端试水阀放水，检查水流指示器、压力开关、水力警铃是否动作，相应在消防控制室报警显示是否正常。

1.7在屋顶最不利点试水时，消火栓测试水压及喷淋系统测试水压是否符合要求。

1.8检查屋顶水箱和消防水池水位是否正常，内、外表面有无损伤，渗漏。

1.9检查室外消火栓和水泵结合器是否正常，阀门开启是否灵活，有无锈蚀和漏水现象。

2季检

在月检的基础上，增加以下内容：

消防备用泵（消防泵、喷淋泵）手动/自动投入功能应正常。

3年检

在季检的基础上，增加以下内容：

3.1开放消防栓系统的消防栓箱阀门及自动喷淋系统的末端试水装置阀门放水、排污、冲洗管道。

3.2对报警阀、主管、室外管、水泵接合器等全面检查、保养，去锈、补漆。

3.3消防水泵保养

（1）消防水泵连接件、紧固件检查和保养。具体保养内容按《消防水泵检查保养规定》实施。

表1水系统维护管理工作一览表

| 序号 | 部 位 | 工 作 内 容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水源阀、报警控制装置 | 目测巡检完好状况及开闭位置 | 每月 |
| 2 | 消防水泵 | 启动试运转 | 每月 |
| 3 | 室外消火栓 | 是否正常、有无锈蚀、漏水现象 | 每月 |
| 4 | 蓄水池、高位水箱 | 检测水位及消防储备水不被他用的措施 | 每月 |
| 5 | 消防气压给水设备 | 检测气压、水位 | 每月 |
| 7 | 系统所在控制阀门、电磁阀 | 检查铅封、锁链完好状况 | 每月 |
| 8 | 水泵接合器 | 检查完好状况 | 每月 |
| 9 | 喷头 | 检查完好状况、清除异物 | 每月 |
| 10 | 水流指示器、压力开关 | 试验报警 | 每月 |
| 11 | 报警阀 | 放水试验启动性能 | 每季 |
| 12 | 室外阀门及井中控制阀门 | 检查开启状况 | 每季 |
| 13 | 消火栓箱 | 放水试验阀门启闭应正常 | 每年 |
| 14 | 水源 | 测试供水能力 | 每年 |
| 15 | 储水设备（水池、水箱等） | 检查结构材料状态有无损伤，渗漏 | 每二年 |

（四）通风防排烟系统

1月检

1.1对防排烟系统的阀口、风管、风道、风机等外观或表面作有无损伤、变形、破裂，阀口的位置（关、开）是否正常等检查。

1.2向消防值班人员或有关人员了解防排烟系统设备的运行情况。

1.3发现故障或不正常情况及时予以排除。

2季检

对系统设备作全面检测、保养。手动/自动启动防排烟系统设备：防火卷帘门、挡烟垂壁、各类阀口、各类风机。检查其开启、关闭、启动、停止是否正常，电气元件及机械元件有无损坏，要求开启、关闭、启动、停止不正常或有损伤的及时予以修复。

3年检

在季检的基础上，对防排烟风机作机械保养工作。

3.1防排烟风机保养

(1) 要求风机外壳清洁、无泄漏、无变形；

(2) 检查更换垫片、填料，要求完好无泄漏；

(3) 检查并紧固地脚螺丝，要求完好无松动。

3.2 阀口保养

(1) 检查阀口外观，应无变形、损坏；

(2) 检查并调整或更换机械元件、弹簧、钢丝、传动件、连接件等，要求无卡滞、松动、磨损严重情况；

（五）气体灭火系统

1月检

1.1进行日常性外观检查，检查内容：灭火剂贮存容器等系统组件。要求系统组件应无碰撞变形、机械损伤，表面无锈蚀、腐蚀，保护涂层应完好，文字标记和铭牌应清晰，手动操作装置的防护罩和安全标志应完整。

1.2向消防值班人员或相关人员了解气体灭火管网（钢瓶组）系统的运行情况。

1.3发现故障及时排除。

2季检

在月检的基础上，增加以下、内容：

手动/自动状态下，模拟气体灭火控制系统在火警状态的报警、延时、启动放气灭火的全过程，检查气体灭火控制系统的工作程序是否正常，排除存在的故障。

3年检

在季检的基础上，增加以下内容：

对灭火剂贮存容器逐个进行称重检查，灭火剂的净重不应小于设计量的最低比例，如小于规定比例，必须再充装或更换贮存容器。

（六）防火卷帘门联动控制系统

1月检

1.1检查防火卷帘门的降落方向是否有阻挡物，有则及时排除；

1.2检查手动及自动联动降落、上升的运行情况，并检查升、降的速度和位 置是否符合要求；

2季检

在月检的基础上，增加下列检查内容:

检查防火卷帘升降电控箱接线端子和电线的连接紧固是否良好,箱内电气元件安装是否牢固。

3年检

每年年度例行检查项目，除月度、半年例行检查项目外，尚需例行检查的项目；

检查机械传动机构，必要时进行润滑保养。