米易县中医医院询价采购单

| 采购项目 | 米易县中医医院电梯维保服务单位采购项目 |
| --- | --- |
| 采购方式 | 询价采购 |
| 采购人 | 米易县中医医院 |
| 报价 （人民币） | 合计金额： （小写） （大写）: |
| 质量服务承诺 |  |
| 维保标准 | (祥见米易县中医医院电梯维保服务技术标准及要求) |
| 供货时间 |  |
| 报价单位代表 | 报价代表： 联系电话： |
| 报价单位 | （盖章） |
| 报价时间 |  |
| 备注：维保电梯型号、数量如下 型号：上海永大电梯；层站：10/10；数量：四台；载重：1600公斤；速度：1.5m/s |  |

米易县中医医院

年  月  日

米易县中医医院

电梯维保服务技术标准及要求

一、电梯维保计划

| 序 号 |  | 保 养 内 容 | 保养周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 井 道 | 1 | 按钮、各控制开关、指层灯、到站钟 | 每月二次 |
|  | 2 | 安全触板、光电保护及其它保护 | 每月二次 |
|  | 3 | 轿门上下坎、滑轮、门刀、轿门开门机构 | 每月二次 |
|  | 4 | 安全窗、安全钳开关、轿顶照明及检修盒 | 每月一次 |
|  | 5 | 感应器及井道信息装置 | 每月一次 |
|  | 6 | 导靴、轿顶轮、安全钳、超载装置 | 每二月一次 |
|  | 7 | 厅门滑轮、滑块、强迫关门装置、厅门上下坎 | 每月二次 |
|  | 8 | 厅门锁、锁紧装置、手动开门装置 | 每月二次 |
|  | 9 | 补偿链、补偿轮及悬挂装置开关、随行电缆 | 每二月一次 |
|  | 10 | 各限位开关、换速开关、极限开关 | 每月二次 |
|  | 11 | 底坑安全开关、照明开关及检修灯 | 每月二次 |
| 机 房 | 1 | 减速箱、制动器及电动机、曳引钢丝绳 | 每二月一次 |
|  | 2 | 限速器开关、测速装置 | 每二月一次 |
|  | 3 | 主电源、照明电源及应急电源检查 | 每月二次 |
|  | 4 | 控制屏（柜）各项检查 | 每月二次 |
|  | 5 | 过流装置、短路保护及错断相保护检查 | 每月二次 |
|  | 6 | 限速器、安全钳联动试验 | 每三月一次 |
| 综 合 | 1 | 底坑卫生、井道卫生、机房卫生 | 每月二次 |
|  | 2 | 各润滑系统及油位检查 | 每月二次 |

二、电梯维保公司义务

1、应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可。

2、接到故障通知后，应当立即赶赴现场进行处理；电梯困人时，应当在20分钟内（此时间最长不得超过30分钟）抵达现场。

3、现场作业人员不得少于两人，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》。

4、作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

5、向医院提出合理化建议并每月向医院书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。

6、对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。

7、建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）。

8、应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，并参与电梯安全管理活动。

9、应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并在合同终止后交给医院。

10、不得以任何形式分包、转包。

三、电梯维保公司免费提供的零部件

维修保养中更换零部件在200元以内及附件1电梯配件、易损件清单包含的由电梯维保公司免费提供。

附件1

电梯配件、易损件清单

| 序号 | 名称 | 电梯 类型 | 序号 | 名称 | 电梯 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 层门滑块 | 直梯 | 30 | 轿厢靴衬 | 直梯 |
| 2 | 轿门滑块 | 直梯 | 31 | 对重靴衬 | 直梯 |
| 3 | 急停开关 | 通用 | 32 | 控制柜保险 | 通用 |
| 4 | 安全钳开关 | 直梯 | 33 | 涨紧轮开关 | 直梯 |
| 5 | 上下极限开关 | 直梯 | 34 | 上下行减速开关 | 直梯 |
| 6 | 检修制动转换开关 | 通用 | 35 | 上下限位开关 | 直梯 |
| 7 | 夹绳器开关 | 直梯 | 36 | 盘车手轮开关 | 通用 |
| 8 | 控制柜急停开关 | 通用 | 37 | 限速器开关 | 直梯 |
| 9 | 轿厢缓冲器开关 | 直梯 | 38 | 抱闸检查开关 | 通用 |
| 10 | 对重缓冲器开关 | 直梯 | 39 | 安全窗开关 | 直梯 |
| 11 | 双稳态开关 | 直梯 | 40 | 层门副锁开关 | 直梯 |
| 12 | 井道照明双控开关 | 直梯 | 41 | 安全触板开关 | 直梯 |
| 13 | 油杯 | 直梯 | 42 | 对重导靴 | 直梯 |
| 14 | 抱闸接触器 | 直梯 | 43 | 轿厢导靴 | 直梯 |
| 15 | 应急照明灯 | 直梯 | 44 | 机油 | 直梯 |
| 16 | 应急照明控制器 | 直梯 | 45 | 各类润滑油 | 直梯 |
| 17 | 应急照明电池 | 直梯 | 46 | 门锁接触器 | 直梯 |
| 18 | 轿内照明灯 | 直梯 | 47 | 轿门钢丝绳 | 直梯 |
| 19 | 电梯消防开关 | 直梯 | 48 | 门刀 | 直梯 |
| 20 | 电梯消防控制板 | 直梯 | 49 | 门挂轮 | 直梯 |
| 21 | 应急充电板 | 直梯 | 50 | 厅门自闭力钢丝绳 | 直梯 |
| 22 | 厅门钢丝绳 | 直梯 | 51 | 厅门导向轮 | 直梯 |
| 23 | 外呼按钮 | 直梯 | 52 | 轿门导向轮 | 直梯 |
| 24 | 内呼按钮 | 直梯 | 53 | 门球 | 直梯 |
| 25 | 五方对讲电池 | 直梯 | 54 | 平层感应开关 | 直梯 |
| 26 | 五方对讲机 | 直梯 | 55 | 到站钟 | 直梯 |
| 27 | 轿内副机 | 直梯 | 56 | 安全钳 | 直梯 |
| 28 | 轿厢缓冲器 | 直梯 | 57 | 对重缓冲器 | 直梯 |
| 29 | 井道照明灯 | 直梯 | 58 | 轿内风扇 | 直梯 |