| 米易县中医医院“智慧消防”物联网接入建设项目采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 | 总价 |
| ㈠ | 火灾报警系统（1个值班室，1台主机） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 用户信息传输装置 | SD-F3CD9000 | 套 | 1 |  | 采集火灾报警主机信息 | 0 |
| 2 | 高清视频摄像头 | 萤石云高清 | 个 | 1 |  | 消防值班室监控 |  |
| 3 | 查岗拍照专用摄像头 | 定制 | 个 | 1 |  | 值班查岗拍照 |  |
| ㈡ | 灭火系统（1个水泵房，2套消防管网，1个储水池） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 远程测控终端 | SD-WCTU332 | 个 | 1 |  | 采集传感器数据 | 0 |
| 2 | 压力变送器(有线） | 0-1.6MP | 个 | 2 |  | 采集消防管网水压数据 |  |
| 3 | 液位变送器(有线） | 0-5米（定制） | 个 | 1 |  | 采集消防储水池液位数据 |  |
| 4 | 继电器 | 定制 | 个 | 4 |  | 监控消防增压泵启停状态 |  |
| ㈢ | 消防物联网专用宽带 | 电信 | 点 | 1 |  | 布点至水泵房 |  |
| ㈣ | 消防物联网平台客户端 | 定制 | 套 | 1 |  | 全平台登录软件授权 |  |
| 总计： |  |  | 大写： |  |  |  |  |
| 1、以上设备报价为物联网平台接入数据服务费，按照接入设备类型的数量计费，计费周期一年，非设备价格。服务期内乙方无偿提供联网设备给甲方使用。安装设备所有权归乙方所有，合同终止或甲方在合同到期后未续约，乙方有权收回所有安装设备，合同五年一签。 2、乙方为甲方进行消防设备设施物联网服务，按照监管单位要求需实现的主要功能： 2.1 实现甲方现有火灾报警主机（1台）信息采集并在物联平台上展示。 2.2 实现甲方消防设备设施实施运行状态数据采集并在物联平台上展示。包含灭火系统水压（2套）、消防储水池水位（1个)。 2.3 乙方根据甲方需求采集并录入实现平台功能的主体信息。包含：建筑物信息、建筑物平面图及消防设施布置图、相关责任人员信息、甲方其他综合信息等。甲方需按照乙方要求提供相关数据和资料。其余使用信息由乙方对甲方人员进行培训后，乙方按需求自行录入。 3、如乙方未能按照以上条款实现相关功能，甲方有权拒绝验收，并按照合同要求乙方赔偿损失。 4、由于甲方原有消防设备设施故障导致约定无法实现或导致工期拖延，不视为乙方违约。甲方应尽快对故障设备进行维修，确保合同执行。 5、甲方需按照乙方安装需求，在指定位置（消防值班室内）设置专用有线互联网接入点并在施工全程提供支持，乙方负责在消防水泵房内布置物联网专用宽带网络。 6、乙方施工完成后，应通知甲方进行验收。甲方应在3个工作日内进行验收。 7、在合同有效期内，以上安装设备发生故障均由乙方免费负责维保和检修，系统软件升级及物联平台升级免费。甲方对上述设备负有保管责任，如设备发生丢失或人为损坏需要甲方向乙方付费进行更换或维修。 |  |  |  |  |  |  |  |

（一）“智慧消防”物联网系统总体设计要求

“智慧消防”物联网系统必须可接入米易县消防救援大队搭建的消防远程监控预警系统，是可对大型建筑群体安全、消防设施状态监测、巡检任务管理、维保任务管理、各类人员管理的综合性管理平台，系统通过不同类型的传感器感知现场设备、环境状态，将离散在各个区域各个建筑内部的火灾自动报警系统、消防灭火系统、电气火灾系统、气体灭火系统、防火分隔系统、燃气报警系统、视频监控系统等建筑消防设施全部感知起来，通过NB、4G、宽带网络把数据传输到智慧消防安全管理平台，平台利用其强大的计算能力、大数据处理能力及AI能力，进行消防数据展示、信息分发、数据查询/处理/统计/分析/评估，从而实现对离散建筑群体消防设施进行的全面、远程、集中监控管理，结合NFC/二维码、iBeacon定位技术对维保巡查人员维保/巡查任务进行管理，系统融合GIS地图对消防设施实时状态、消防周边力量等进行可视化呈现，达到新视界管理效果；最终通过平台让消防设施更完好的运行，消防管理人员更规范的工作，让巡检/维保任务更清晰的考核等多个层面确保不同角色/不同人员履职，以保证单位消防安全，提高消防安全水平，从而降低火灾隐患、防患于未然。

“智慧消防”物联网系统应至少做到如下几个方面：

工作可视化：通过系统平台可以让消防系统（报警系统、灭火系统、防火门系统等）运行状态可视化、消防人员（值班人员、巡查人员、维保人员等）状态可视化、消防任务（值班、巡查、维保、维修、检测、评估等）可视化，从而让消防工作可视化，好不好、做没做、谁做的怎么样一目了然。

信息顺畅化：人、事、物信息流快速、顺畅，打破信息不对称、知识不对称、信息截留等弊端，使基层人员、管理人员、总负责人员、维保人员等各类人员都可以根据角色不同第一时间知道其对等信息。

处理高效化：各类事件可以通过系统平台配合手机端进行快速申报、指定方案、方案审核、时间追踪、项目验收等工作，使对时间处理快速高效，避免传统纸质文件等层层流转带来的时间延误及工作量增加。

系统智慧化：系统根据大数据计算、自动判断工作是否达到标准，不同内容做的怎么样，自动进行评测，并通过数据分析，进行趋势判断；比如消防工作中当有网点中有设备设施出现异常以及具有危害倾向前，系统自动向用户发出预警并进行一系列的预案推送和事故应急处置。

（二）“智慧消防”物联网系统管理平台功能要求

1、可视化地图显示

当各地方建筑发生火警、故障、异常等情况时，系统可以自动通过不同颜色显示具体分公司状态，并可以立即手动、自动弹出区域建筑地图，在地图显示报警点的具体位置、联动相应视频进行视频快速复核。火警信号复核完毕后通过系统记录复核情况，包括误报原因、是否处理，然后进行后续处理、维修、制定方案、验收等后续处理流程；同时配合地图进行快速救援引导，包括显示现场交通状态进行救援路径规划、周边救援力量部署等。

（1）报警位置CRT地图展示

当主机探测器、压力液位、电气火灾等设备发生报警或异常时，信息实时上传到平台，系统可以马上根据室内报警点平面图锁定报警点的具体位置，在CRT地图显示报警点的具体位置。

（2）报警点视频联动

平台可以直接联动建筑物中已经在工作的国内主流品牌摄像头。平台可以自定义视频展示界面，包括区域视频和消控室视频等，可以在多个界面均可查看配置的视频实时图像。

关联过摄像头位置的报警点发生报警或异常时，平台可自动弹出区域摄像头，结合摄像头的火警智能自动设别功能，使火灾发现得更早。平台支持对视频界面进行截图，截图上传平台保存。

（3）火警/异常信息处理记录

火警信号复核完毕后，通过系统可以记录复核情况，如果是误报可以记录和查看误报原因，并在线生成维修单，进行维修过程跟踪。

（4）报警点附近消防资源

当单位发生报警时，可搜索报警位置附近的消防资源如灭火器、微型消防站、消防设施数量等，在地图中展示各类消防力量的统计列表，并查看对应消防力量的设备详情和联系方式。

（5）系统的自动弹窗和分类管理

系统接收到不同系统设备传输信息时自动弹出，并能自由配置自动弹出的报警类型，同时根据时间段、报警类型、处理与否进行单点处理及批量处理；

2、值班情况管理

通过平台在线查岗功能，可随时查看消控室人员的在岗情况，可单个查岗，也可批量查岗以及自动定时查岗。

消控室值班人员在线应答时，系统会自动抓取现场图像，通过照片比对确认现场应答人员是否是持证上岗的有效值班人员，可以规避无人值班和代班情况发生，提高对联网单位的消防值班人员的管理。

3、消防设施状态监控

平台可以对消防设施的关键状态进行实时监测，实现对火灾自动报警系统、电气火灾系统、防火分隔系统、气体灭火系统、消防水系统、燃气报警系统等系统状态信息的接入。实时查看消防设施终端的工作状态，包括监测设备的在线率、离线率，各消防节点压力、水位、电气火灾等模拟量，以及控制柜、卷帘门、防火门等开关量信息。

（1）报警信息类型统计

系统可以单位上传火警、故障、监管、屏蔽类报警信息轮转显示并对火警信息的处理情况有统计。

（2）物联可视化管理

系统可以分系统、分建筑、分区域展示消防系统设备实施监测状态，并可以用图形化方式显示，同一页面展示设备设施数据的记录或变化曲线，并可以根据时间查询或通过鼠标滚轮灵活查询其它时间的记录曲线。

（3）单位标记管理

系统可以根据单位状态进行图形化标记，当某单位存在火警、故障、异常等并且未解决时，应当在物联界面的单位中有明显的标记，方便快速确认单位状态。

（4）物联设备管理

系统对物联设备的离在线查询、终端IP查询、并可以根据时间查询单位的离线、在线时间，异常状态次数，异常时间和异常率；可以导出设备离在线时间记录；可以按系统类型、设备类型设备状态、时间查询设备的离在线状态信息；可以让NB设备在线状态的单独显示。

（5）视频管理

系统可以分区域展示具体区域视频视频，并可以针对单位、区域搜索视频；可以将有视频和无视频的单位进行分类。

（6）远程控制功能

系统可以支持对于一些前端控制设备进行远程控制，比如可以通过系统平台启动/停止水泵，远程进行喷淋系统末端试水操作。

4、维保巡查管理

平台可导入消防设施（灭火器、消火栓、湿式报警阀组、防火阀、排烟阀等）信息，包含过期时间、报废时间等，现场使用二维码/NFC代替传统的月检卡进行月检。

管理员通过平台创建维保任务，并指定相关人员执行。维保人员在月检或季度检查时通过APP扫描二维码或刷NFC等形式对各类消防设施如灭火器或微型消防站等设施进行巡查保养任务，可上传照片并生成维保任务，如遇到需要合同内维修的项目，可即时维修并在APP中记录。

管理员或消防值班人员通过PC端界面，可查看各类维保任务实施情况，包括所有的月检及灭火器数据，实现对各类灭火器的管理。在平台收到设备上报的故障或异常信息时，可以直接创建维修或检查工单。维保人员在执行维保任务时也可以将维保过程记录下来，方便验收时可以提供工作依据。

系统可以对维保人员进行室内定位,确保巡查人员每次巡查都是人员真实到位。当巡查人员处于没有网络的情况下时，可以事先领取巡查任务，在现场进行离线扫码，待巡查工作结束时再统一上传巡查结果。巡查结束后，平台可以按设备设施分类生成巡查或维保报表。

整个维保巡检功能可以支持在PC、移动端进行审核，签字确认，完全脱离纸质的流转方式，改为电子化工作模式，无论汇报、信息推送、报表管理、签章等都可以通过线上完成。

（1）项目信息管理

系统会对项目维保合同、维保报告等信息管理，自动追踪合同履行情况、履行时间段、履行单位等；根据维保情况自动生成月度、季度等维保报告。

项目管理包括合同管理和维保计划，并能提醒维保的进度；人员监督展示该单位所有的维保或巡查人员的维保任务、巡查任务、维修任务的进度；

（2）设备管理

系统会对项目所有消防设备进行管理，包含不同设备状态，方便一目了然的查看系统/设备整体运行情况；比如灭火器、传感器探头等设施过期提醒功能，在到期或即将到期时根据到期的时间加快提醒的频次，督促管理人员进行快速处置；同时系统平台对到期灭火器进行不同类型、不同重量、不同区域位置进行自动统计，从而可以方便知道需要充装、更换灭火器类型、总量等。

系统可以对单位维保巡查项目的设备管理：设备管理包括设备台账，能显示设备总数和维修中数量、巡查次数、维保次数、维修次数和设备状态等，还能显示灭火器、传感设备的即将到期、报废数，已到期、报废数和灭火器的巡查、维保、维修次数。

（3）任务管理

可以通过系统平台执行巡查/维保计划，通过NFC/二维码绑定设备，安排不同人员执行不同计划/不同巡检建筑区域，巡查人员须在规定时间在规定地方对系统设备进行规范化巡查维保。

平台可以自定义巡查项内容（按系统和设备类别创建维保巡查项目并单独创建维保项和巡查项），平台使用者可根据模板填写好巡查项内容，导入后设置巡查周期并指定巡查人，并可按巡查区域生成巡查报表。

系统可以让现场巡检人员上传现场照片并完成维保任务。通过后台管理界面，可查看各类巡查和维保任务实施情况，巡查维保信息化管理。

系统中的维保任务可按维保周期（月检、季检、年检）生成，并选择月份；巡查任务可按巡查周期（日检、月检、季检）和巡查频次生成，并可以选择每月的几号；

系统可以对维保计划管理，包括添加设备、任务管理、计划编辑和设备关联导入功能；可以对巡查计划管理，包括添加设备、任务管理、计划编辑和设备关联导入功能；

系统可以对维修任务管理并支持附件上传功能，维修任务由巡查过程、维保过程、报警信息的处理或直接对设备创建；

系统可以对维保报告、巡查报告的创建和导入；

系统对单位维保巡查项目的任务管理：支持利用饼图展示巡查进度（巡查中、已过期、已巡查）、维保进度（维保中、已过期、已维保）、维修进度（已完成、未完成）的统计，并提供列表展示巡查进度、维保进度、维修进度。

（4）人员管理

系统可以根据不同人员巡查任务/完成情况、维保任务/完成情况、维修任务/完成情况进行管理，快速了解每个人维度的工作内容、工作质量等。

5、系统记录管理

系统可以按当前单位拥有的消防设备物联系统展示历史记录；值班记录查询；维保记录查询；视频预览时截图和录像记录查询；值班记录查询；设备状态记录查询；操作记录查询；短信发送记录查询；电话记录查询；处理记录查询；用户传输装置记录查询；支持登录地点和登录时间查询；

6、综合运行情况数据分析

平台可以对单位的消防信息进行综合评估，分为系统分析和单位分析，系统分析是对单位进行系统评估，包含消防报警、灭火设施、事件分析、查岗分析等所有已录入系统信息。

通过系统可轻松了解辖区内各单位的设施完好度及各维保单位的维保执行情况，支持导出报表存档，提高消防管理水平。

平台可以对单位的消防状态进行综合评估。对全平台按系统分析或按建筑物分析，包含消防告警、通讯系统、事件分析、查岗分析等信息，找出每个统计周期最容易发生隐患的系统或部位。

通过系统可轻松了解单位的设施完好度及维保单位的维保执行情况，通过每个时间段的维修记录和维修报告，统计出消防设施的故障率以及比较容易出故障的设施位置和设施类型，为消防管理负责人优化管理流程提供数据支持。支持导出报表存档，提高消防管理水平。

（1）单位分析

单位系统分析应可以按时间对本账户管辖下的所有单位各系统异常率进行柱状图或饼图统计，并可以快捷选择按月度统计；可以按单位分析，包括单位分析、单位报表、单位评分等不同维度分析。

单位报表应当支持报警数据统计（统计单位火灾报警数据）、查岗数据并以图表显示，支持直接打印，报警信息详细统计应当能针对每个报警点位的报警次数进行统计并支持导出；

单位报表应当支持水系统报警信息统计、电气火灾报警信息统计并支持导出；

单位评分应支持资料完整性得分、系统接入量得分、巡检系统得分、维修系统得分、值班查岗系统得分和综合得分，并包括水系统报警评估、本月水系统模拟量异常时间、本月水系统开关量异常时间、本月水系统所有异常统计记录、电气火灾评估、本月电气火灾模拟量异常时间、本月电气火灾所有异常统计记录。

（2）查岗分析

查岗分析应支持以饼图或进度条展示不同时间维度里的查岗情况统计，并以列表形式展现分析结果；

7、消防在线培训

系统可以让单位人员进行在线培训教育，结合游戏、动画、flash、视频、全景、实操等多种类型进行在线学习，并提供相应试题对人员学习情况进行考核，自动计算得分、错题等。

8、平台数据管理

（1）用户权限管理

平台采用分权分域和统一认证方式实现用户的登录授权管理，包括用户的基本信息管理。

平台区分值班人员角色，巡查人员角色，维保人员角色，管理人员角色，不同觉得可以根据配置查看不同类别的信息或操作权限。

（2）基础信息管理

平台可配置使用单位的基础资料，操作人员资料、危险品管理和设备设施等所有消防相关数据的管理，包括消防人员，消防单位，建筑，设施，微型消防站等数据的管理。

（3）消防台账管理

平台提供消防设施台账管理系统，管理消防硬件设施的整个生命周期，包括类型、摆放位置、巡检周期、生产厂家、有效期、报废时间、型号以及使用方法和注意事项等。

台账管理系统还包括对电站人员的管理，如值班人员，专职消防队成员，及消防培训记录等。

9、手机APP客户端

（1）手机APP可以查看设备的实时状态，在线、离线等状态

（2）手机APP可以实时接收自动报警系统的告警信息；

（3）手机APP可以查看管网压力值、水池水箱液位值等信息；

（4）手机APP可以查看消防、喷淋、防排烟控制柜的实时状态，如：双电源、启停、手自动等状态。

（5）手机APP可以查看电气火灾系统信息，如电压、电流、剩余电流等；

（6）手机APP可以实时接收防火分隔系统的告警信息；

（7）手机APP可以查看各接入系统的完好率；

（8）手机APP可以值班查岗功能，并可查看查岗记录；

（9）手机APP可以执行巡查任务；

（10）手机APP可以执行维保任务；

（11）手机APP可以支持维保、巡查任务支持转单、接单功能；

（12）手机APP可以支持二维码和NFC绑定设备功能；

（13）手机APP可以支持修改灭火器状态，如：充装日期、检测日期、到期日期等；

（14）手机APP可以支持查看单位月度报表并可分享；

（15）手机APP可以支持对联网单位进行单位评分功能；

（16）手机APP可以查看联网单位接入的视频图像，并支持截图存储功能；

（三）主要硬件设备要求

1、用户信息传输装置

（1）用户信息传输装置必须取得应急管理部消防产品合格评定中心采用国家标准（GB26875.1-2011《城市消防远程监控系统》）的产品认证证书。

（2）用户信息传输装置必须取得国家消防电子产品质量监督检验中心采用国家标准（GB26875.1-2011《城市消防远程监控系统》）的型式检验报告。

（3）用户信息传输装置应具有接收、传输火警、故障、监管、反馈、复位等信息；

（4）用户信息传输装置应具有手动报警功能；

（5）用户信息传输装置应具有巡检与拍照查岗功能，并有声音和显示屏体现查岗状态及结果（查岗时通过拍摄应答人员照片进行比对，甄别应答人员是否持证上岗）；

（6）用户信息传输装置应具有彩色液晶显示屏显示，分辨率不低于1280*720，显示范围不小于7英寸，液晶屏亮度可调整；

（7）用户信息传输装置应具有本机故障报警、本机自检、传输信息状态指示灯、本机状态指示灯等功能；

（8）用户信息传输装置应能检测出和数据中心以及外围设备的通讯状态、无线信号强度并在显示屏中明显体现；

（9）用户信息传输装置应具有语音提示功能，音量大小要可调整；

（10）用户信息传输装置应具有双模网络（有线及无线）、双通道向监控中心传输数据，当一条链路发生故障时可以自动跳转到备用链路功能；

（11）用户信息传输装置应支持4G全网通无线、有线、NB、WIFI等多种通讯方式，使用无线时能支持APN功能；

（12）用户信息传输装置应可选配LoRa模块，让本机作为LoRa网关使用；

（13）用户信息传输装置应能将灭火系统的异常信息和状态体现在显示屏上；

（14）单个用户信息传输装置应能接入五台不同品牌型号的报警主机；

（15）用户信息传输装置应具有一键查询报警信息和状态信息功能；

（16）用户信息传输装置应能变换工作模式，体现当前消防系统是月检还是正常监视状态；

（17）用户信息传输装置应具有二级锁安全机制；

（18）用户信息传输装置工作电压：AC220V(187V～242V),50Hz；

（19）用户信息传输装置应支持外接存储，可通过SDCard/USB存储器方式扩展存储空间；

（20）用户信息传输装置应具有黑匣子功能，能存储9999条历史记录；

（21）支持各种参数本机按键写入，图型化界面，直观，易操作，有良好的交互性；

（22）灭火系统报警范围与报警分区自定义编程，满足多种功能的应用。

（23）用户信息传输装置应具有接入灭火系统信息（压力、液位、状态等）功能；

（24）用户信息传输装置应具有2路模拟量输入，2路无源开关量输入，2路继电器输出，可通过扩展板扩展到6路模拟量输入，6路无源开关量输入，6路继电器输出；

（25）用户信息传输装置应支持接入ModBus协议的各类传感器，在液晶屏显示实时数值

（26）用户信息传输装置应具有本机GPS定位功能；

（27）用户信息传输装置应具有3路RS232接口，1路RS458/CAN口；

2、采集传输控制终端

（1）采集传输控制终端应至少支持3路开关量输入、3路模拟量输入、2路开关量输出、1路RS485或CAN总线输入口，1路RS232接口，1路RS232配置端口。

（2）采集传输控制终端应支持无线4G全网通网络和有线以太网络连到平台，支持APN功能。

（3）采集传输控制终端应具有双模网络（有线及无线）向监控中心传输数据，优先使用有线网络，当一条网络发生故障时可以自动跳转到备用网络功能；

(4）采集传输控制终端应至少支持2路开关量控制输出接口,能远程控制泵和风机的启停。

（5）采集传输控制终端应具有采集、传输和控制3种功能。

（6）可扩展LORA、NB-IOT、WIFI通信方式。

（7）采集并实时监控消防泵、喷淋泵、防排烟控制柜的“电源状态、手/自动状态、启停状态、故障指示”等开关量信息状态，以及水系统管网水压、水池液位、风压差、多功能电表,水表等模拟量信息状态。

（8）可通过设备指示灯查看采集传输控制终端是否和平台正常连接。

3、有线压力传感器

（1）4-20mA输出、0-1.6MPa；

（2）测量精度 ±0.5%FS；

（3）过载压力 不大于150%FS；

（4）长期稳定性 不大于±0.2%FS/年；

（5）补偿温度 0-80℃；

（6）介质温度 -40-150℃；

（7）环境温度 -20-70℃；

（8）温度漂移 ±0.03%FS/℃；

（9）环境湿度 不大于85%RH；

（10）外壳材质 不锈钢结构；

4、有线液位传感器

（1）4-20mA输出、0-5M；

（2）精度等级0.2%F.S；

（3）工作电压24VDC；

（4）补偿温度0～80℃；

（5）介质温度-30～80℃；

（6）工作温度 -20～70℃；

（7）储存温度 -40～125℃；

（8）温度影响0.03%F.S./℃(典型值)；

（9）抗振动性 20g，20-5000HZ；

（10）抗冲击性100g，11ms；

（11）外壳材质 不锈钢；

5、网络摄像机

(1)像素：200万

(2)探头个数：1个

(3)焦距：4mm

(4)智能识别：移动识别，其他

(5)适用面积：40-80㎡

(6)红外夜视距离：10m

(7)供网方式：无线Wi-Fi

(8)语音类型：语音对讲

(9)存储方式：云存+内存卡

(10)监控类型：家用云台摄像头

(11)球机尺寸：无

(12)供电方式：电源供电

四、服务要求：

1、为招标人消防设施联网接入消防远程监控预警系统提供联网设备技术服务；对联网设备提供免费安装、调试及联网接入服务。

2、提供联网设备免费维护服务，使招标人消防设施能持续稳定接入消防远程监控预警系统。

3、向招标人提供24小时消防远程监控服务。

4、指导招标人下载安装使用消防物联网安全管理系统、手机客户端、PC客户端软件。

5、向招标人提供技术人员不定期上门巡检服务；所有联网设备每日远程巡检服务。

6、对招标人接入消防远程监控预警系统的消防设施提供故障及报警统计分析报表。

7、供应商提供的“智慧消防物联网平台”能与米易县“消防物联网安全管理平台”无缝连接，物联网监测各类报警信号实时推送到“消防物联网安全管理”平台；提供该平台与米易县消防救援大队“消防物联网安全管理平台”项目承建单位签署的合作协议（提供协议复印件并加盖供应商鲜章）。

8、供应商提供的“智慧消防”物联网系统平台软件有“消防安全管理平台”软著及相关“消防安全管理平台”测试报告，测试报告须有以下功能描述：各系统设备状态、火警信息、单位信息、值班查岗、维保巡查、历史记录、综合分析、单位管理。（提供国家版权局颁发的软件著作权登记证书复印件、具有CMA和CNAS标识的软件产品登记测试报告复印件并加盖供应商鲜章）。

9、供应商提供的用户信息传输装置应取得国家权威部门或机构出具的“计算机软件著作权登记证书”。

10、供应商提供的用户信息传输装置应取得国家权威部门或机构出具的“专利证书”。