米易县中医医院询价采购单

| 采购项目 | 米易县中医医院院污水处理站在线监测设备维保单位采购项目 |
| --- | --- |
| 采购方式 | 询价采购 |
| 采购人 | 米易县中医医院 |
| 报价 （人民币） | 合计金额： （小写）： （大写）: |
| 质量服务承诺 |  |
| 规格型号 | (详见参数) |
| 供货时间 |  |
| 报价单位代表 | 报价代表：联系电话： |
| 报价单位 | （盖章） |
| 报价时间 |  |
| 备注：招标控制价43200元 |  |

米易县中医医院

年   月   日

一、在线自动监测系统运行维护仪器清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 生产商名称 | 设备安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD在线自动监测仪 | CODcr-2101 | 南京兴飞仪表有限公司 | 在线监测室 |
| 2 | 氨氮在线自动监测仪 | NH3-N2111 | 南京兴飞仪表有限公司 | 在线监测室 |
| 3 | 明渠流量计 | XF600M2X/L | 南京兴飞仪表有限公司 | 在线监测室 |
| 4 | 水质自动采样器 | ZSC-VIB | 南京兴飞仪表有限公司 | 在线监测室 |
| 5 | PH分析仪 | XF10Z1PS106T | 南京兴飞仪表有限公司 | 在线监测室 |
| 6 | 余氯分析仪 | XFY08Z2H01 | 南京兴飞仪表有限公司 | 在线监测室 |
| 7 | 数据采集传输仪 | LV-SCY-100 | 安徽绿石环保科技有限公司 | 在线监测室 |

- 二、服务项目清单

| 序号 | 服务项目 | 内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运行与日常维护 | 1.每日上午、下午远程检查仪器运行状态，检查数据传输系统是否正常，如发现数据有持续异常情况，应立即前往站点进行检查。 2.定期对氨氮、COD等水质在线监测仪的零点和量程的校正。 3.每周要有1次对监测系统进行现场维护。 4.每3个月至少检查COD水质在线自动监测仪水样导管、排水导管、活塞和密封圈，必要时进行更换；检查氨氮水质自动分析仪气敏电极膜，必要时进行更换。总氮、总磷在线自动监测仪参照上面两种仪器检查方法执行。 5.其它预防性维护。 6.操作人员在对系统进行日常维护时，应作好巡检记录。巡检记录应包括该系统的运行状况、辅助设备运行状况、系统校准工作等必检项目和记录，以及仪器使用说明中规定的检查项目和校准、维护保养和维修记录。 7.仪器废液应配合妥善处理。 |
| 2 | 校验 | 1.每月至少进行一次实际水样比对试验和质控样试验，进行一次现场校验，可自动校准或手工校准。 2.每季进行重复性、零点漂移和量程漂移试验。 |
| 3 | 仪器的检修 | 1.在线自动监测设备需要停用、拆除或者更换的，应通知委托方报经环境保护有关部门批准。 2.运行单位发现故障或接到故障通知，需携带工具或者备件到现场进行针对性维修，这类故障维修时间不超过8小时，对不易诊断和维修的仪器故障，如果在72小时内无法排除，应安装备用仪器。 3.仪器经过维修后，在正常使用和运行之前应确保维修内容全部完成，性能通过检测程序，按国家有关技术规定对仪器进行校准检查。如果监测仪器进行了更换，在正常使用和运行之前应对仪器进行一次检验和对比实验。 4.如果数据存储（控制）仪发生故障，应在12小时内修复或更换，并保证已采集的数据不丢失。 5.委托方按照第三方的要求，应备有足够的备品备件及备有仪器（试剂药品由第三方备齐），对其使用情况要进行定期清点，并根据实际情况进行增购，以不断调整和补充各种备品备件及备有仪器的存储数量。 6.在线自动监测设备因故障不能正常采集、传输数据时，应及时向环境保护部门报告，必要时采用人工方法进行监测，人工监测周期不低于每二周一次。 |
| 4 | 质量保证与质量控制 | 1.操作人员按国家相关规定，经培训考核合格，持证上岗。 2.在线自动监测仪器应通过检定或校验，在有效使用周期内，应具备运行过程中定期自动标定和人工标定功能，以保证在线自动监测系统结果的可靠性和准确性。 3.每周用国家认可的质控样对自动分析仪进行一次标样溶液核查，质控样测定的相对误差不大于标准值的10%。 4.按照国家规定的监测分析方法进行水样对比试验。 5.样品采集和保存严格执行HJ/T91-2002的有关规定。 |
| 5 | 技术要求 | 1.COD、氨氮在线自动监测仪平均无故障运行时间≥360h/次，其余≥720h/次。 2.PH、温度和流量监测数据不小于污水累计排放小时数的6倍，其余项目部不小于污水累计排放小时数。 3.设备运转率达90%。 |
| 6 | 技术档案 | 技术档案内容： 1.监测仪器的生产厂家、系统的安装单位和竣工验收记录。 2.监测仪器校准、零点和量程漂移、重复性、实际水样比对和质控样试验的例行记录。 3.监测仪器的运行调试报告、例行检查、维护保养记录。 4.检测机构的检定或校验记录。 5.各种仪器的操作、使用、维护规范。 技术档案的基本要求： 1.档案中的表格应采用统一的标准表格。 2.记录应清晰、完整，现场记录应在现场及时填写，有专业维护人员的签字。 3.可从技术档案中查阅和了解仪器设备的使用、维修和性能检验等全部历史资料，以对运行的各仪器设备做出正确评价。 4.仪器相关记录，如有必要可放在现场，所有记录均以妥善保存。 |

- 三、质量考核

- 按照《污染源自动监控设施运行管理办法》、《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》对第三方进行运维服务考核。

- 四、运行维护相关记录

- 《日常巡检记录表》、《故障处理记录表》、《标样测试表》和《性能测试表》等相关记录表。